HS Behälterspülung für Rundbecken
Vorschlag für einen Ausschreibungstext

Für das Los Maschinentechnik

Position 	1.0

1 Stück	Steinhardt HydroSelf Schwallspülung für Rundbecken

		Alleiniger Hersteller, Lieferant und Anbieter:
		
		STEINHARDT GMBH, Röderweg 8-10, D-65232 Taunusstein
 		 06128/9165-0 - Fax 06128/9165-27 – info@steinhardt.de

	zum Reinigen der Beckensohle (patentiert),

	Maße des Regenbeckens:
	Durchmesser D = 		ca.	XX,XX  m
	mittlere Tiefe Tm =		ca.	XX,XX  m
	Nutzvolumen Vnutz =	ca.	X.XXX  m³

 	Spülsystem bestehend aus:
	1 Stück Spülbehälter
	Typ da/di = 			X,XX / X,XX  m
	Bauhöhe =			ca. 	X,XX  m
	Spülwasserinhalt =		ca.	XX,X  m³
	mit zentraler Edelstahlsäule

	Komplett mit hydraulisch betätigtem Verschluß,
Behälter-Bodendichtung aus Spezialprofil, Befestigungs- und
Dichtungsmaterial. System mit zentraler Edelstahlsäule.
Zur Montage auf der bauseitig ausgeführten absolut sauberen, ebenen und dauerhaften Dichtfläche, Radius xx,xx m um die Beckenachse als Aufstandsfläche der Behälterdichtung bei einer Toleranz von maximal 1mm auf 1m Meßpunktabstand.
	
	1 Stück speicherprogrammierbare Steuerung zum Hand- oder automatischen Betrieb der HydroSelf Schwallspülung in Abhängigkeit der Wasserspiegel im Spülbehälter und Spülsumpf, mit Bedienpanel zur Parametrierung. Steuerung betriebsfertig aufgebaut in lackiertem Stahl-Schaltschrank zur Montage im Betriebsraum oder bauseitigem Freiluftschrank. Signale der Wasserspiegelsensoren als 4-20mA und Betriebs- und Störmeldungen auf Klemme gelegt. 

	1 Stück 	Überspannungsschutz 				(optional)

	1 Stück	Vorbereitung zur BUS Anbindung 			(optional)

	1 Stück	GSM Störmelder					(optional)

	1 Stück Hydraulikaggregat, ca. X,X kW zum Ent- und Verriegeln des 
Spülbehälters zum Einbau im Betriebsraum oder bauseitigem Freiluftschrank. Hydrauliköl ESSO UNIVIS oder biologisch abbaubares Hydrauliköl PANOLIN, je nach umwelttechnischen Erfordernissen.

	Einbaumaße Steuerung und Aggregat unter Berücksichtigung der notwendigen Kabelzuführungen ca.  XXX x XXX x XXX mm (LxBxH)

	Der erforderlicher Netzanschluss für Steuerung und Aggregat L1, L2, L3, N PE, 400VAC, Absicherung je xx A, ist bauseits zu stellen.

2 Stück Wasserspiegel Meßsensoren zum automatischen Betrieb der HydroSelf Schwallspülung zur Messung des Wasserspiegels im Beckensumpf und zur Messung des Füllstands im Spülbehälter, ausgeführt als Ultraschallsensor oder Drucksensor, je nach technischen Erfordernissen, komplett mit Halter aus Edelstahl und mit Kabelkanälen zum Schutz der Sensorleitung.

	ca. XX m Hydraulikleitung aus Polymer DN10, zur Übertragung des
vom Hydraulikaggregat aufgebauten Drucks auf den Ver- und 
Entriegelungsmechanismus des Spülbehälters, komplett mit Befestigungs-
material und Befüllung mit Hydraulikflüssigkeit.

	ca. XX m Kunststoff-Kabelkanal als Schutz der vorgenannten 
Hydraulikleitung zur Verlegung auf Bauwerkswänden einschl.
Befestigungsmaterial
	
	X Stück gas- und wasserdichte Wanddurchführungen DN100 mit Edelstahlrahmen, jeweils für die Hydraulikleitungen und die Signalleitung. Kernbohrungen DN 100 sind bauseits auszuführen.

	Optional:
	1 Stück Befüll Leitung aus Edelstahl DN XXX zur Befüllung des Spülbehälters von Trennbauwerk her, vor Einstau des Beckens, Länge xxx m mit allen erforderlichen Konsolen, Halterungen und Flaschen. Eventuell erforderliche Kernbohrungen und Dichtungspackungen sind bauseits auszuführen.
	
	(erforderlich bei Anlagen mit Befüll Leitung und oben offenen Becken)
	1 Stück Rohrbrücke aus Edelstahl von der Mittelsäule des Spülsystems zum Beckenrand, ausgeführt als geschweißte Gitterrohrrahmenkonstruktion mit Auflager, Länge xxx,xx m, x-teilig, zur Befestigung der Befülleitung und mit Leerrohr DN xx aus Edelstahl zur Aufnahme der Hydraulikleitungen und des Sensorkabels.  

	Alle dem Abwasser ausgesetzten Metallteile und Befestigungsmaterialien des HydroSelf Spülsystems aus Edelstahl, Wst. 1.4301/1.4571 *) soweit nicht anders angegeben.

	korrosionsfreie Edelstahlkonstruktion im Vollbad gebeizt und passiviert, Schweissverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweissverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.
	
	Fabrikat:	Steinhardt oder glw.

	EP								_____ _____ €

*) nicht zutreffendes streichen

Position	1.1

	1 Stück	Montage der HydroSelf-Schwallspülung 
		unter der Leitung der Firma STEINHARDT GmbH,
		Röderweg 10, 65232 Taunusstein
		
		(Montage bei einer An- und Abfahrt)		

		im fertiggestellten Bauwerk, das sauber, trocken und gefahrlos 
		begehbar sein muß. Die Montage umfaßt die Installation aller zur
		HydroSelf-Schwallspülung gehörenden Bauteile und die Befüllung 
		der Hydraulik. Die Anlage wird sofort nach der Montage und einer 
		Probespülung betriebsbereit übergeben. Das Betriebspersonal
		wird dabei über die Funktionsweise der HydroSelf-Schwallspülung informiert und in die 	Bedienung eingewiesen. Übergabe der Betriebs- und Wartungsanleitungen.
		Wasser zur Probespülung sowie Hebezeuge und Gerüste zur Montage
	der HydroSelf Schwallspülung sind bauseits zu stellen.

		EP:									_____ _____ €

Position	1.2

	1 Stück	Abnahme nach Inbetriebnahme 
		zusätzliche Anreise zur Abnahme nach Inbetriebnahme	

		EP:									_____ _____ €

	Für das Los Bautechnik

Position 1 	

1 Stück	Herstellung bzw. Überprüfung der Dichtfläche	
	im Spülbehälterbereich (bei einer An- und Abfahrt)

	Herstellung einer absolut sauberen und ebenen und dauerhaften 
Dichtfläche als Aufstandsfläche der Behälterdichtung, ausgeführt 
als Kreisring um die Beckenachse mit den Maßen:
	di =  XX,XX m
	da = XX,XX m
	gemessen von der Beckenachse bzw. der Achse der Mittelsäule.
	Die Oberflächengüte ist mit einer Toleranz von maximal 1mm auf 1m Meß-
punktabstand auszuführen, vom Hersteller des Spülsystems zu prüfen und zu dokumentieren. 

	Im EP enthalten ist eine An- und Abfahrt, weitere Anfahrten, falls erforderlich
werden auf Nachweis vergütet.

	EP:									_____ _____ €